## Slide 1
O ambiente proposto é uma rede Campus (CAN) com a seguinte distribuição:
  01 prédio administrativo de seis pavimentos (local 1);
  01 galpão de fábrica (local 2);
  01 depósito (local 3);
  01 portaria (Local 4).
Todos os prédios devem ser interligados por fibra óptica, e os cabos serão fornecidos em bobinas com no máximo 1.000m.
O Backbone externo a interligação entre os prédios deverá ser a 1Gbps óptico.
A planta externa dispõe da infraestrutura de encaminhamento pronta, para implantação da solução aérea ou subterrânea, porém, em ambos os casos devem ser instaladas as ferragens necessárias para a acomodação dos cabos e caixas de emenda.
As caixas subterrâneas estão sujeitas a alagamento parcial, e são interligadas por quatro eletrodutos de 4”.
O Backbone interno é composto por um shaft alinhado do lado direito, exclusivo para os cabos de telecomunicações, e já possui as barras de fixação instaladas para a amarração com velcro, e a estrutura de rack já está instalada nas salas de telecomunicação (sem DIO).
A ER (Sala de equipamentos) está localizada no 6º pavimento prédio administrativo.
Exercício Fibra Optica
Versão Manaus Tora

## Slide 2
ER
TR4
TR3
TR2
TR1
TR5
TR6
EF
EF
ER
EF
ER
SHAFT
3m
3m
20m
20m
5 m
EF
ER
CS - Caixa subterrânea
USAR:
Cabos Internos Tipo Tight (“apertados”)
Cabos externos Tipo Loose (“Soltos”)
15 caixas 4 em 3km com 200m de distancia entre eles
CS 01
CS 02
CS 03
CS 04
CS 05
CS 06
CS 07
CS 08
CS 09
CS 10
CS 11
CS 12
CS 13
CS 14
CS 16
200m
200m
200m
200m
200m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
3m
3m
200m
100m
100m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
100m
100m
912m
1727m
2539m
CS 15
912m
Metragem da caixa
CEO exclusiva para cada cabo
Telecommunication room
Entrance Facilities
Equipment Room
PORTARIA
DEPÓSITO
FABRICA
EXERCICIO MODELO
ADMINISTRATIVO

## Slide 3
ER
TR4
TR3
TR2
TR1
TR5
TR6
EF
EF
ER
EF
ER
SHAFT
3m
3m
20m
20m
5 m
EF
ER
CS - Caixa subterrânea
USAR:
Cabos Internos Tipo Tight (“apertados”)
Cabos externos Tipo Loose (“Soltos”)
15 caixas 4 em 3km com 200m de distancia entre eles
CS 01
CS 02
CS 03
CS 04
CS 05
CS 06
CS 07
CS 08
CS 09
CS 10
CS 11
CS 12
CS 13
CS 14
CS 16
200m
200m
200m
200m
200m
3m
3m
3m
3m
3m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
3m
3m
200m
100m
100m
3m
3m
3m
3m
100m
100m
CS 15
912m
Metragem da caixa
CEO exclusiva para cada cabo
Telecommunication room
Entrance Facilities
Equipment Room
PORTARIA
DEPÓSITO
FABRICA
EXERCICIO
ADMINISTRATIVO

## Slide 4
CORE SWITCH
Cabo ER-TR6
Cabo ER-TR4
DGO
ER
CFOI-SM 04 FO LSZH 3
DIO
DISTRIBUTION SWITCH
TR5
Perda máx
Conector
0,75 dB TIA
Cabo ER-TR5
Cabo ER-TR3
Cabo ER-TR2
Cabo ER-TR1
Perda máx emenda
0,3 dB TIA
Perda máx
emenda
0,3 dB TIA
Perda máx
conector
0,75 TIA
Cordão
óptico
Duplo
Emenda
EXERCICIO MODELO

## Slide 5
DIO
DISTRIBUTION SWITCH
FABRICA
CORE SWITCH
Cabo ER-FAB
ER
912m
1727m
2539m
DIO
DISTRIBUTION SWITCH
DEPOSITO
CORE SWITCH
DIO
DISTRIBUTION SWITCH
PORTARIA
EF
EXERCICIO MODELO

## Slide 6
Conforme as informações apresentadas, executar as seguintes tarefas:
Definir a forma de distribuição do sistema de cabeamento de backbone externo e interno:
1. Executar o cálculo do Loss/Power budget para os enlaces ópticos;
2. Montar a lista de material;
3. Detalhar os cuidados e métodos de instalação, e os equipamentos de teste e valores de medição;
4. Definir os equipamentos ativos básicos para a implementação do sistema óptico. Para a interligação dos prédios, considerar que serão utilizados SFP.
Para realizar o projeto é importante sempre consultar os catálogos do fabricante da solução.
O lance de cabo óptico depende da tecnologia e tipo de fibra.

## Slide 7
Classificação Multimodo ISO | NUCLEO Fibra | Comprimento de Onda | 1 Gbps | SFP ETHERNET | 10 Gbps | SFP+ ETHERNET
OM3 | 50 | 850 nm | 970m | 1000Base-SX | 320 m | 10GBase-SR
 |  | 1300 nm | 600m | 1000Base-LX | 300 m | 10Gbase-LX4
OM4 | 50 | 850 nm | 1040m | 1000Base-SX | 550 m | 10GBase-SR
 |  | 1300 nm | 600m | 1000Base-LX | 300 m | 10GBase-LX4
OM5 | 50 | 850 nm | 1040 m | 1000Base-SX | 550 m | 10GBase-SR
 |  | 1300 nm | 600 m | 1000Base-LX | 300 m | 10GBase-LX4
Classificação Monomodo ITU-T | NUCLEO Fibra | Comprimento de Onda | SFP ETHERNET 1 Gbps | SFP+ ETHERNET 10 Gbps
G.652 B (Standard) | 9 | 1310 nm | 1000 base-LX | 10 Gbase-LX
 |  | 1550 nm |  | 
G.652 D (LWP) | 9 | 1310 nm | 1000 base-LX | 10 Gbase-LX
 |  | 1550 nm |  | 

## Slide 8
Ponta B | ER RT | ER Horizontal | Dist. Vert | TR Hori Zont al | TR RT | Total | Tipo de cabo | Cordão Duplo | Pigtail | Adaptadores | Emendas | Taxa transfe | 
TR6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | CFOI-MM-04FO LSZH-3 OM5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10Gbps | 
TR5 | 3 | 20 | 5 | 20 | 3 | 51 | CFOI-MM-04FO LSZH-3 OM5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10Gbps | 
TR4 | 3 | 20 | 10 | 20 | 3 | 56 | CFOI-MM-04FO LSZH-3 OM5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10Gbps | 
TR3 | 3 | 20 | 15 | 20 | 3 | 61 | CFOI-MM-04FO LSZH-3 OM5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10Gbps | 
TR2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 3 | 66 | CFOI-MM-04FO LSZH-3 OM5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10Gbps | 
TR1 | 3 | 20 | 25 | 20 | 3 | 71 | CFOI-MM-04FO LSZH-3 OM5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10Gbps | 
ER
EXERCICIO MODELO